Инструкция за употреба

на контролер TNC-2

Технически характеристики:

- Захранване : 220V / AC

- Консумация: < 5W

- Допустима разлика в отчитането на температурата : 2⁰С

- Скала на отчитане на температурата:  0-99⁰С

- Мощност на нагревателя:  1500W

- Работен ток на отечка ≤10 mA/0.1S

Основни Функции

- Самодиагностика при стартиране: Звуков сигнал показва, че устройството е в добро състояние.

- Показване на температура на водата: Показва температурата на водата във водосъдържателя.

- Часовник: Часа и минутите са изписани на дисплея.

- Настройка на максимална температура на загряване: 30℃-80℃ Задава максималната температура на водата във водосъдържателя, при достигането на която нагревателя ще бъде изключен.

- Настройка на минимална температура на загряване: 30℃-80℃ Задава минималната температура на водата във водосъдържателя, при достигането на която нагревателя ще бъде включен.

- Загряване по време: При загряването по време бихте могли да обособите 4 времена на проверка на температурата. При всяко от тях нагревателя ще бъде включен, ако е под зададената температура на съответната часова зона.

- Постоянно загряване: При активирането на тази функция, нагревателя автоматично ще се включи при достигане на зададената долна граница и ще продължи да работи, до достигане на зададената горна граница, когато той автоматично ще се изключи.

- Кратко загряване: Режим при който нагревателя може да бъде включен или изключен ръчно, за кратък период от време, 30 минути.

- Фабричен ресет на всички параметри: При натискане и задържането на бутона „SET“ за 3 секунди, всички параметри и настройки ще бъдат възстановени до заводските им такива.

Инструкции за употреба

Настройка на часа – натиснете бутона „SET“ 15 пъти. Часа ще започне да мига, настойте го с + и -, след което натиснете „SET“ отново за да настроите и минутите.  Натиснете „SET“ докато стигнете до първоначален екран т.е. нищо не мига.

Настройка на максимална температура – натиснете бутона „SET“ 13 пъти. Показанието на температурата мига, настроите максималната температура за загряване на водата с + и -. За препоръчване е да не е над 60 градуса !

Настройка на минимална температура за поддържане - натиснете бутона „SET“ 14 пъти. Температурата мига. С + и – настроите мин. Температура, при която водата ще започне да се загрява при режим „Constant heating (постоянно загряване)“.

Режим „Constant heating” (постоянно загряване) - този режим се включва и изключва от бутона „Constant heating”.  При включен режим водата се загрява постоянно като се стреми да достигне максимално зададената температура от т.3.

Режим „Heating Shortly (Кратко загряване) – при натискане на този бутон нагревателя се включва за 30 мин. Бутона се използва и за изключване на нагревателя в който и да е режим.

Загряване по време - при загряването по време бихте могли да обособите 4 времена на проверка на температурата. При всяко от тях нагревателя ще бъде включен, ако е под зададената температура на съответната зона.

Натиснете еднократно бутона „SET“. Часът за проверка започва да мига. Настроите часа с + и – след което натиснете бутона „SET“ отново за да настроите и минутите. Натиснете бутона „SET“ отново за да настроите температурата. Ако водата в бойлера е под температурата, която настройвате, нагревателят ще се включи при проверка в часа който сте настроили. Натиснете бутона „SET“ отново. Вече започва да мига часа за настройване за 2-ра зона.

Ако не желаете да настройвате 2-ра зона натиснете бутона „SET“ още 13 пъти за да достигнете начален екран, като така запаметявате настройките. Ако искате да настроите 2-ра, 3-та и 4-та зона продължете с настройките, като накрая натискайте бутона „SET“ до достигане на начален екран. Това гарантира, че настройките са запаметени.

Нагревателя ще загрява водата до достигане на зададената температура във всяка часова зона.

Постоянно загряване - Натиснете бутон „Constant heating” функцията се активира, следващото натискане на бутона ще деактивира функцията.

Кратко загряване - Натиснете бутон “heating shortly” ръчно. Ще започне загряване, като функцията  „Constant heating” няма да е активна в следващите 30 минути. Ако желаете да спрете загряването на водата преждевременно натиснете бутона “heating shortly”.

Моля, имайте в предвид, че датчика измерва температурата в средата на бойлера, затова не е препоръчително да настройвате температурата на повече от 60 градуса.

Предпазни Мерки

По всяко едно време е нужно да има достатъчно количество вода във бойлера. В противен случай има опасност от експлодиране на водосъдържателя и увреждане на компонентите на соларната система.

Често срещани грешки и начини за тяхното отстраняване

| Вид грешка | Причина за грешката | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не се самодиагностицира, дисплея не светва или изписва грешни данни | Лошо свързване на захранването на контролера, лоша връзка | Изключете захранването и проверете захранващото напрежение; свържете отново захранването на контролера |
| На дисплея е изписано -°C | Лошо връзка на захранващия щепсел на контролера, скъсана или повредена опроводяваща линия на датчика, възможни повреди вследствие на мълния | Уверете се, че щепсела е вкаран достатъчно добре, или го сменете ако е дефектирал, по възможност сменете контролера с работещ такъв, за да се уверите, че проблема е от него |
| На дисплея премигва надписа “”Leakage of electric heating” | Има теч от електрическият нагревател на водосъдържателя. | Сменете електрическият нагревател и се уверете, че теча е отстранен. |

Инсталация и свързване на контролера.

- Отворете долният капак на контролера където се намират клемите за свързване.

- Свържете проводника на датчика за температура във водосъдържателя с буксата на контролера като внимавате червените точки да съвпаднат. Стегнете връзката прикрепете кабела към кутията или стената, така че връзката да е стабилна.

- Монтирайте монтажната скоба на контролера на стената, като внимавайте тя да бъде на място, където няма да има директно пръскане с вода и ще бъде лесна за достъп и настройка. Затегнете скобата стабилно към стената с винтовете налични в комплекта.

- Окачете контролера на монтажната скоба. Спазвайки схемата на свързване свържете електрическият нагревател към съответните клеми на контролера. Внимавайте при свързването на отделните устройства, за да не дефектират те при неправилно свързване.

- Свързващите проводници на устройствата, ще излизат от долната част на контролера. Сложете отново долният капак на контролера. След като сте свързали всички устройства и сте готови с монтажа, пуснете контролера в режим на самодиагностика.

Схема на свързване